## sheet 1
Setpoint | t_liq_in | t_liq_out | t_air_in_pt100 | t_air_out_pt100 | t_air_fan_pt100 | flow_liq | dP_air | dp_liq | p_atm | rh_air | dP_nozzle
- | C | C | C | C | C | L/min | Pa | mbar | mbar | % | Pa
1 ± 0 | 85.7 ± 0.7 | 72.3 ± 0.5 | 12.97 ± 0.04 | 64.1 ± 0.1 | 32.5 ± 0.2 | 129.3 ± 0.5 | 106 ± 1 | 44.9 ± 0.2 | 994.83 ± 0.02 | 7.57 ± 0.09 | 397 ± 3
2 ± 0 | 86.5 ± 0.4 | 71.2 ± 0.2 | 13.67 ± 0.05 | 64.03 ± 0.03 | 33.9 ± 0.1 | 110.8 ± 0.3 | 107 ± 2 | 32.6 ± 0.1 | 995.09 ± 0.03 | 7.96 ± 0.04 | 398 ± 5
3 ± 0 | 86.8 ± 0.8 | 70.0 ± 0.4 | 13.31 ± 0.02 | 63.68 ± 0.07 | 35.3 ± 0.2 | 101.4 ± 0.3 | 107 ± 1 | 30.2 ± 0.2 | 995.23 ± 0.04 | 8.17 ± 0.04 | 397 ± 4
4 ± 0 | 86.1 ± 0.4 | 67.9 ± 0.2 | 13.34 ± 0.01 | 62.59 ± 0.06 | 35.1 ± 0.6 | 89.0 ± 0.3 | 105.4 ± 0.5 | 19.2 ± 0.1 | 995.32 ± 0.02 | 8.55 ± 0.06 | 392 ± 1
5 ± 0 | 87.3 ± 0.5 | 65.6 ± 0.2 | 13.38 ± 0.01 | 61.85 ± 0.03 | 36.21 ± 0.10 | 74.6 ± 0.3 | 106 ± 1 | 15.0 ± 0.2 | 995.60 ± 0.02 | 8.86 ± 0.06 | 396 ± 4
6 ± 0 | 85.4 ± 0.3 | 74.6 ± 0.1 | 14.94 ± 0.02 | 68.53 ± 0.01 | 35.6 ± 0.4 | 129.9 ± 0.4 | 73 ± 1 | 46.6 ± 0.2 | 995.44 ± 0.02 | 7.34 ± 0.03 | 237 ± 3
7 ± 0 | 87.0 ± 0.7 | 75.1 ± 0.5 | 15.4 ± 0.1 | 69.7 ± 0.1 | 33.9 ± 0.4 | 115.3 ± 0.4 | 73.2 ± 0.8 | 40.1 ± 0.3 | 995.47 ± 0.04 | 7.00 ± 0.07 | 238 ± 3
8 ± 0 | 86.9 ± 0.5 | 73.2 ± 0.3 | 14.48 ± 0.05 | 68.16 ± 0.09 | 33.7 ± 0.3 | 100.3 ± 0.4 | 73.1 ± 0.7 | 31.9 ± 1.0 | 995.58 ± 0.02 | 6.61 ± 0.02 | 238 ± 3
9 ± 0 | 87.3 ± 0.4 | 72.0 ± 0.3 | 15.09 ± 0.03 | 67.97 ± 0.04 | 35.3 ± 0.1 | 89.9 ± 0.3 | 74 ± 1 | 22.1 ± 0.1 | 995.62 ± 0.02 | 6.48 ± 0.09 | 242 ± 3
10 ± 0 | 85.7 ± 0.4 | 67.8 ± 0.1 | 14.49 ± 0.09 | 65.67 ± 0.06 | 35.34 ± 0.09 | 74.6 ± 0.3 | 74 ± 1 | 12.2 ± 0.9 | 995.73 ± 0.03 | 6.8 ± 0.1 | 241 ± 3
11 ± 0 | 82.3 ± 0.4 | 74.5 ± 0.3 | 14.3 ± 0.4 | 71.5 ± 0.1 | 30.0 ± 0.1 | 127.5 ± 0.4 | 42 ± 1 | 43.1 ± 0.2 | 995.89 ± 0.03 | 5.61 ± 0.06 | 110 ± 3
12 ± 0 | 82.5 ± 0.7 | 74.1 ± 0.3 | 13.89 ± 0.07 | 70.5 ± 0.2 | 31.4 ± 0.3 | 115.3 ± 0.4 | 41.4 ± 0.6 | 40.4 ± 0.2 | 995.92 ± 0.03 | 5.94 ± 0.04 | 108 ± 1
13 ± 0 | 85.8 ± 0.2 | 75.8 ± 0.2 | 15.53 ± 0.07 | 72.99 ± 0.05 | 31.9 ± 0.2 | 100.8 ± 0.4 | 41.2 ± 0.6 | 25.2 ± 0.1 | 996.08 ± 0.03 | 4.88 ± 0.06 | 110 ± 2
14 ± 0 | 86.8 ± 0.3 | 75.2 ± 0.2 | 15.5 ± 0.1 | 73.1 ± 0.2 | 32.1 ± 0.2 | 88.8 ± 0.3 | 42 ± 1 | 25 ± 1 | 996.25 ± 0.03 | 4.10 ± 0.07 | 109 ± 3
15 ± 0 | 87.3 ± 0.3 | 74.6 ± 0.2 | 17.02 ± 0.05 | 73.7 ± 0.1 | 32.1 ± 0.2 | 75.6 ± 0.3 | 41 ± 1 | 14.6 ± 0.2 | 996.31 ± 0.05 | 3.9 ± 0.1 | 109 ± 4