## Sheet
Setpoint | absolute_humitidy | cp_air | cp_liq | dP_air | dP_nozzle | dp_liq | flow_air | flow_liq | nNozzles | p_atm | phi_air | phi_liq | r_phi | rh_air | rho_air | rho_liq | scp_air | scp_liq | t_air_fan_pt100 | t_air_in | t_air_in_pt100 | t_air_out | t_air_out_pt100 | t_liq_in | t_liq_out
- | - | J/kg-DELTAK | J/kg-DELTAK | Pa | Pa | mbar | m3/h | L/min | - | mbar | kW | kW | % | % | kg/m3 | kg/m3 | kW/DELTAC | kW/DELTAC | C | C | C | C | C | C | C
6.0 | 0.01337± 3e-05 | 1018.56± 0.02 | 3831.3± 0.5 | -2500± 100 | 601± 3 | 48.2± 0.4 | 1.0 | 125.6± 0.4 | 2.0 | 1000.97± 0.02 | 0.01371± 1e-05 | 116± 3 | 99.9882± 0.0003 | 9.48123471583294 | 1.1149± 0.0007 | 1008.8± 0.1 | 0.000207± 1e-06 | 1.75± 0.04 | 37.9± 0.7 | 19.29± 0.02 | 19.29± 0.02 | 62.75± 0.03 | 62.75± 0.03 | 85.4± 0.3 | 71.1± 0.2
7.0 | 0.01203± 6e-05 | 1017.38± 0.06 | 3829.2± 0.5 | 144.6± 0.8 | 593± 3 | 37.2± 0.1 | 2.0 | 110.0± 0.3 | 2.0 | 1000.64± 0.02 | 0.02642± 7e-05 | 110± 3 | 99.9760± 0.0006 | 8.37474637163069 | 1.0998± 0.0002 | 1009.4± 0.1 | 0.000406± 2e-06 | 1.69± 0.04 | 39.2± 0.6 | 20.14± 0.03 | 20.14± 0.03 | 62.6± 0.1 | 62.6± 0.1 | 85.2± 0.3 | 69.7± 0.2
8.0 | 0.01246± 5e-05 | 1017.80± 0.04 | 3832± 1 | 145.3± 0.6 | 595± 2 | 31.2± 0.1 | 3.0 | 99.7± 0.4 | 2.0 | 1000.55± 0.03 | 0.0395± 0.0001 | 110± 5 | 99.964± 0.002 | 8.32963744184451 | 1.0964± 0.0002 | 1008.6± 0.3 | 0.000598± 7e-06 | 1.67± 0.06 | 40.8± 0.2 | 21.02± 0.07 | 21.02± 0.07 | 63.51± 0.08 | 63.51± 0.08 | 87.1± 0.7 | 70.0± 0.4
9.0 | 0.01114± 2e-05 | 1016.61± 0.02 | 3827.5± 0.5 | 145± 1 | 594± 4 | 26.0± 0.1 | 4.0 | 89.9± 0.3 | 2.0 | 1000.44± 0.03 | 0.0509± 0.0001 | 107± 2 | 99.952± 0.001 | 8.0507567718802 | 1.1002± 0.0002 | 1009.8± 0.1 | 0.000782± 5e-06 | 1.64± 0.03 | 39.2± 0.5 | 20.91± 0.07 | 20.91± 0.07 | 61.84± 0.04 | 61.84± 0.04 | 86.0± 0.4 | 67.5± 0.2
10.0 | 0.01090± 2e-05 | 1016.41± 0.02 | 3826.3± 0.6 | 144.9± 0.7 | 593± 3 | 19.47± 0.07 | 5.0 | 75.7± 0.3 | 2.0 | 1000.40± 0.01 | 0.0628± 0.0002 | 104± 2 | 99.940± 0.001 | 7.97062997483375 | 1.1003± 0.0002 | 1010.1± 0.2 | 0.000954± 6e-06 | 1.59± 0.02 | 37± 2 | 21.2± 0.1 | 21.2± 0.1 | 61.60± 0.04 | 61.60± 0.04 | 87.0± 0.4 | 65.6± 0.1
11.0 | 0.0114± 0.0001 | 1016.9± 0.1 | 3836± 1 | 117.5± 0.7 | 447± 2 | 50.6± 0.2 | 6.0 | 128.7± 0.4 | 2.0 | 1000.28± 0.03 | 0.0819± 0.0004 | 104± 7 | 99.921± 0.005 | 6.83283659101388 | 1.0915± 0.0004 | 1007.5± 0.3 | 0.00127± 1e-05 | 1.6± 0.1 | 39.7± 0.2 | 21.69± 0.05 | 21.69± 0.05 | 66.0± 0.2 | 66.0± 0.2 | 86.3± 0.6 | 73.8± 0.5
12.0 | 0.01178± 4e-05 | 1017.26± 0.03 | 3831.4± 0.6 | 116.1± 0.5 | 442± 2 | 37.1± 0.1 | 7.0 | 110.2± 0.4 | 2.0 | 1000.22± 0.02 | 0.0947± 0.0003 | 99± 3 | 99.904± 0.003 | 7.32172587211062 | 1.0932± 0.0002 | 1008.8± 0.2 | 0.00148± 1e-05 | 1.55± 0.04 | 42.8± 0.5 | 21.4± 0.1 | 21.4± 0.1 | 65.15± 0.07 | 65.15± 0.07 | 85.3± 0.4 | 71.3± 0.2
13.0 | 0.01147± 5e-05 | 1017.01± 0.05 | 3833.0± 0.7 | 115± 2 | 434± 6 | 31.8± 0.2 | 8.0 | 101.3± 0.4 | 2.0 | 1000.07± 0.02 | 0.1095± 0.0003 | 97± 4 | 99.887± 0.004 | 6.93184552248575 | 1.0920± 0.0002 | 1008.3± 0.2 | 0.00169± 1e-05 | 1.50± 0.05 | 41.7± 0.2 | 21.42± 0.07 | 21.42± 0.07 | 65.8± 0.1 | 65.8± 0.1 | 86.4± 0.5 | 71.4± 0.3
14.0 | 0.01075± 3e-05 | 1016.34± 0.03 | 3828.8± 0.7 | 115.9± 0.4 | 442± 1 | 25.8± 0.1 | 9.0 | 90.2± 0.4 | 2.0 | 1000.04± 0.03 | 0.1195± 0.0003 | 96± 3 | 99.876± 0.004 | 7.01793368506851 | 1.0958± 0.0002 | 1009.5± 0.2 | 0.00186± 1e-05 | 1.50± 0.04 | 42.8± 0.5 | 21.19± 0.09 | 21.19± 0.09 | 64.10± 0.06 | 64.10± 0.06 | 85.6± 0.5 | 69.0± 0.2
15.0 | 0.01044± 5e-05 | 1016.07± 0.05 | 3830± 1 | 114.8± 0.7 | 437± 3 | 19.5± 0.2 | 10.0 | 76.2± 0.4 | 2.0 | 999.89± 0.03 | 0.1357± 0.0004 | 95± 4 | 99.857± 0.006 | 6.62122320779685 | 1.0953± 0.0002 | 1009.2± 0.3 | 0.00204± 2e-05 | 1.43± 0.04 | 41.6± 0.2 | 20.83± 0.05 | 20.83± 0.05 | 64.7± 0.1 | 64.7± 0.1 | 87.4± 0.8 | 68.0± 0.2
16.0 | 0.01032± 4e-05 | 1016.00± 0.03 | 3835.0± 0.3 | 106.0± 0.5 | 390± 2 | 49.6± 0.2 | 11.0 | 129.0± 0.4 | 2.0 | 999.90± 0.02 | 0.1571± 0.0003 | 98± 2 | 99.840± 0.004 | 6.05497788784959 | 1.0934± 0.0002 | 1007.74± 0.09 | 0.002402± 9e-06 | 1.50± 0.03 | 42.44± 0.08 | 20.23± 0.06 | 20.23± 0.06 | 66.50± 0.08 | 66.50± 0.08 | 85.6± 0.2 | 73.8± 0.1
17.0 | 0.01079± 5e-05 | 1016.42± 0.04 | 3833.2± 0.7 | 105.9± 0.5 | 390± 2 | 36.6± 0.1 | 12.0 | 109.3± 0.3 | 2.0 | 999.78± 0.02 | 0.1696± 0.0004 | 95± 4 | 99.822± 0.008 | 6.32717651314552 | 1.0923± 0.0002 | 1008.3± 0.2 | 0.00260± 2e-05 | 1.47± 0.05 | 41.2± 0.2 | 20.66± 0.08 | 20.66± 0.08 | 66.49± 0.09 | 66.49± 0.09 | 85.8± 0.5 | 72.2± 0.3
18.0 | 0.01009± 3e-05 | 1015.79± 0.03 | 3831.9± 0.7 | 105.9± 0.5 | 389± 2 | 30.8± 0.1 | 13.0 | 99.7± 0.3 | 2.0 | 999.69± 0.03 | 0.1810± 0.0004 | 94± 3 | 99.806± 0.007 | 6.10638839830885 | 1.0938± 0.0002 | 1008.6± 0.2 | 0.00278± 2e-05 | 1.44± 0.04 | 41.9± 0.3 | 20.68± 0.07 | 20.68± 0.07 | 65.79± 0.07 | 65.79± 0.07 | 85.8± 0.5 | 71.2± 0.3
19.0 | 0.01032± 8e-05 | 1016.00± 0.07 | 3832.1± 0.8 | 105.5± 0.7 | 386± 3 | 25.8± 0.1 | 14.0 | 89.8± 0.3 | 2.0 | 999.57± 0.05 | 0.1974± 0.0007 | 92± 4 | 99.786± 0.009 | 6.09794734464792 | 1.0927± 0.0003 | 1008.6± 0.2 | 0.00299± 3e-05 | 1.40± 0.05 | 41.9± 0.3 | 20.61± 0.04 | 20.61± 0.04 | 66.3± 0.2 | 66.3± 0.2 | 86.5± 0.6 | 70.6± 0.3
23.0 | 0.00933± 5e-05 | 1015.09± 0.05 | 3829± 2 | 106± 1 | 393± 5 | 18.9± 0.1 | 15.0 | 74.9± 0.4 | 2.0 | 999.52± 0.03 | 0.2078± 0.0006 | 91± 6 | 99.77± 0.01 | 5.8686318915802 | 1.0965± 0.0003 | 1009.4± 0.4 | 0.00312± 5e-05 | 1.36± 0.07 | 41.8± 0.3 | 20.15± 0.04 | 20.15± 0.04 | 65.0± 0.1 | 65.0± 0.1 | 87± 1 | 67.9± 0.4
1.0 | 0.01166± 6e-05 | 1016.92± 0.05 | 3833± 1 | 106± 1 | 397± 3 | 44.9± 0.2 | 16.0 | 129.3± 0.5 | 2.0 | 994.83± 0.02 | 0.2549± 0.0006 | 111± 7 | 99.77± 0.01 | 7.57051296286912 | 1.1040± 0.0002 | 1008.3± 0.3 | 0.00351± 3e-05 | 1.53± 0.09 | 32.5± 0.2 | 12.97± 0.04 | 12.97± 0.04 | 64.1± 0.1 | 64.1± 0.1 | 85.7± 0.7 | 72.3± 0.5
2.0 | 0.01224± 2e-05 | 1017.45± 0.02 | 3832.9± 0.6 | 107± 2 | 398± 5 | 32.6± 0.1 | 17.0 | 110.8± 0.3 | 2.0 | 995.09± 0.03 | 0.2668± 0.0003 | 109± 3 | 99.755± 0.008 | 7.95620369566404 | 1.1027± 0.0001 | 1008.3± 0.2 | 0.00366± 2e-05 | 1.49± 0.04 | 33.9± 0.1 | 13.67± 0.05 | 13.67± 0.05 | 64.03± 0.03 | 64.03± 0.03 | 86.5± 0.4 | 71.2± 0.2
3.0 | 0.01238± 4e-05 | 1017.55± 0.04 | 3832± 1 | 107± 1 | 397± 4 | 30.2± 0.2 | 18.0 | 101.4± 0.3 | 2.0 | 995.23± 0.04 | 0.2829± 0.0004 | 109± 6 | 99.74± 0.01 | 8.17044424538753 | 1.1040± 0.0002 | 1008.7± 0.3 | 0.00385± 4e-05 | 1.49± 0.06 | 35.3± 0.2 | 13.31± 0.02 | 13.31± 0.02 | 63.68± 0.07 | 63.68± 0.07 | 86.8± 0.8 | 70.0± 0.4
4.0 | 0.01232± 3e-05 | 1017.47± 0.03 | 3828.1± 0.6 | 105.4± 0.5 | 392± 1 | 19.2± 0.1 | 19.0 | 89.0± 0.3 | 2.0 | 995.32± 0.02 | 0.2925± 0.0003 | 105± 3 | 99.721± 0.007 | 8.5459103861817 | 1.1060± 0.0001 | 1009.7± 0.2 | 0.00402± 2e-05 | 1.44± 0.03 | 35.1± 0.6 | 13.34± 0.01 | 13.34± 0.01 | 62.59± 0.06 | 62.59± 0.06 | 86.1± 0.4 | 67.9± 0.2
5.0 | 0.01234± 2e-05 | 1017.48± 0.02 | 3826.7± 0.7 | 106± 1 | 396± 4 | 15.0± 0.2 | 20.0 | 74.6± 0.3 | 2.0 | 995.60± 0.02 | 0.3034± 0.0002 | 104± 2 | 99.708± 0.007 | 8.85737386746544 | 1.10760± 7e-05 | 1010.0± 0.2 | 0.00411± 3e-05 | 1.41± 0.03 | 36.2± 0.1 | 13.38± 0.01 | 13.38± 0.01 | 61.85± 0.03 | 61.85± 0.03 | 87.3± 0.5 | 65.6± 0.2
6.0 | 0.013805± 8e-06 | 1018.936± 0.007 | 3835.8± 0.4 | 73± 1 | 237± 3 | 46.6± 0.2 | 21.0 | 129.9± 0.4 | 2.0 | 995.44± 0.02 | 0.3479± 0.0002 | 90± 3 | 99.62± 0.01 | 7.33522357729317 | 1.09215± 5e-05 | 1007.5± 0.1 | 0.00493± 2e-05 | 1.28± 0.03 | 35.6± 0.4 | 14.94± 0.02 | 14.94± 0.02 | 68.53± 0.01 | 68.53± 0.01 | 85.4± 0.3 | 74.6± 0.1
7.0 | 0.01388± 7e-05 | 1019.04± 0.06 | 3838± 1 | 73.2± 0.8 | 238± 3 | 40.1± 0.3 | 22.0 | 115.3± 0.4 | 2.0 | 995.47± 0.04 | 0.369± 0.001 | 88± 7 | 99.58± 0.03 | 6.99561506682631 | 1.0892± 0.0003 | 1006.8± 0.3 | 0.00515± 5e-05 | 1.23± 0.08 | 33.9± 0.4 | 15.4± 0.1 | 15.4± 0.1 | 69.7± 0.1 | 69.7± 0.1 | 87.0± 0.7 | 75.1± 0.5
8.0 | 0.01220± 5e-05 | 1017.52± 0.05 | 3835.7± 0.7 | 73.1± 0.7 | 238± 3 | 32± 1 | 23.0 | 100.3± 0.4 | 2.0 | 995.58± 0.02 | 0.3820± 0.0007 | 88± 3 | 99.57± 0.02 | 6.60695772972662 | 1.0948± 0.0002 | 1007.5± 0.2 | 0.00528± 3e-05 | 1.22± 0.04 | 33.7± 0.3 | 14.48± 0.05 | 14.48± 0.05 | 68.16± 0.09 | 68.16± 0.09 | 86.9± 0.5 | 73.2± 0.3
9.0 | 0.01187± 2e-05 | 1017.24± 0.02 | 3834.8± 0.7 | 74± 1 | 242± 3 | 22.1± 0.1 | 24.0 | 89.9± 0.3 | 2.0 | 995.62± 0.02 | 0.3925± 0.0003 | 88± 3 | 99.56± 0.02 | 6.48308461245263 | 1.09430± 9e-05 | 1007.8± 0.2 | 0.00544± 3e-05 | 1.23± 0.04 | 35.3± 0.1 | 15.09± 0.03 | 15.09± 0.03 | 67.97± 0.04 | 67.97± 0.04 | 87.3± 0.4 | 72.0± 0.3
10.0 | 0.01123± 3e-05 | 1016.63± 0.03 | 3827.5± 0.6 | 74± 1 | 241± 3 | 12.2± 0.9 | 25.0 | 74.6± 0.3 | 2.0 | 995.73± 0.03 | 0.3975± 0.0009 | 86± 2 | 99.54± 0.01 | 6.80073125984927 | 1.0999± 0.0002 | 1009.8± 0.2 | 0.00558± 4e-05 | 1.20± 0.02 | 35.34± 0.09 | 14.49± 0.09 | 14.49± 0.09 | 65.67± 0.06 | 65.67± 0.06 | 85.7± 0.4 | 67.8± 0.1
11.0 | 0.01196± 5e-05 | 1017.39± 0.05 | 3831.7± 0.6 | 42± 1 | 110± 3 | 43.1± 0.2 | 26.0 | 127.5± 0.4 | 2.0 | 995.89± 0.03 | 0.458± 0.003 | 64± 4 | 99.28± 0.04 | 5.60631552706021 | 1.0899± 0.0007 | 1008.7± 0.2 | 0.00674± 4e-05 | 0.94± 0.05 | 30.0± 0.1 | 14.3± 0.4 | 14.3± 0.4 | 71.5± 0.1 | 71.5± 0.1 | 82.3± 0.4 | 74.5± 0.3
12.0 | 0.01212± 9e-05 | 1017.49± 0.08 | 3831.4± 0.9 | 41.4± 0.6 | 108± 1 | 40.4± 0.2 | 27.0 | 115.3± 0.4 | 2.0 | 995.92± 0.03 | 0.472± 0.001 | 63± 5 | 99.25± 0.07 | 5.93930320826316 | 1.0924± 0.0004 | 1008.7± 0.3 | 0.00687± 7e-05 | 0.92± 0.07 | 31.4± 0.3 | 13.89± 0.07 | 13.89± 0.07 | 70.5± 0.2 | 70.5± 0.2 | 82.5± 0.7 | 74.1± 0.3
13.0 | 0.01107± 3e-05 | 1016.69± 0.02 | 3837.7± 0.3 | 41.2± 0.6 | 110± 2 | 25.2± 0.1 | 28.0 | 100.8± 0.4 | 2.0 | 996.08± 0.03 | 0.4935± 0.0008 | 65± 2 | 99.24± 0.02 | 4.88162807076657 | 1.0860± 0.0002 | 1007.0± 0.1 | 0.00702± 2e-05 | 0.93± 0.02 | 31.9± 0.2 | 15.53± 0.07 | 15.53± 0.07 | 72.99± 0.05 | 72.99± 0.05 | 85.8± 0.2 | 75.8± 0.2
14.0 | 0.00930± 7e-05 | 1015.16± 0.06 | 3838.3± 0.5 | 42± 1 | 109± 3 | 25± 1 | 29.0 | 88.8± 0.3 | 2.0 | 996.25± 0.03 | 0.512± 0.002 | 66± 2 | 99.22± 0.02 | 4.09721033674669 | 1.0873± 0.0004 | 1006.8± 0.1 | 0.00718± 3e-05 | 0.93± 0.03 | 32.1± 0.2 | 15.5± 0.1 | 15.5± 0.1 | 73.1± 0.2 | 73.1± 0.2 | 86.8± 0.3 | 75.2± 0.2
15.0 | 0.00915± 4e-05 | 1015.08± 0.04 | 3838.1± 0.5 | 41± 1 | 109± 4 | 14.6± 0.2 | 30.0 | 75.6± 0.3 | 2.0 | 996.31± 0.05 | 0.519± 0.001 | 62± 2 | 99.16± 0.03 | 3.93090393188365 | 1.0838± 0.0002 | 1006.9± 0.1 | 0.00739± 4e-05 | 0.88± 0.02 | 32.1± 0.2 | 17.02± 0.05 | 17.02± 0.05 | 73.7± 0.1 | 73.7± 0.1 | 87.3± 0.3 | 74.6± 0.2